三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：蒸汽发生器管路改造采购项目

编制日期：2023年12月12日

# 三台县人民医院

# 关于蒸汽发生器管路改造采购的公告

根据医院业务工作需要，拟对蒸汽发生器管路改造进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下:

一、基本情况

1.项目名称：蒸汽发生器管路改造采购项目

2.项目概况：消毒供应中心蒸汽发生器管道使用多年，且材质是铁管，内部产生了铁锈，导致消毒后的灭菌包出现铁锈痕迹，灭菌柜顶部管道无保温，其余管道部分保温有损坏。现拟将铁管更换为304不锈钢无缝钢管，并对所有管道进行保温处理。

3.项目清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 拆除旧管道及阀门 | 项 | 1 |
| dn40（外径48mm）304不锈钢管道 | 米 | 40 |
| dn20 (外径25mm）304不锈钢管道 | 米 | 20 |
| dn40（16公斤）高温高压型304不锈钢球阀 | 只 | 2 |
| dn20（16公斤）304不锈钢球阀 | 只 | 4 |
| dn40（16公斤）高温高压型304不锈钢止回阀 | 只 | 2 |
| 岩棉保温管及铝板保护层 | 米 | 60 |
| 储气罐保温 | 个 | 1 |
| 配件如：弯头、高压软管均需使用304不锈钢 | 个 | 根据需求 |

以上项目清单仅作参考，需以现场实际查看为准。

4.改造要求

4.1 本项目包括设备的原管道拆除、更换及改造，最终须确保设备安全正常运行；

4.2施工人员在现场作业时，应严格遵守医院的相关制度、规定，服从我院管理，各项环节必须严格执行相关行业工艺标准；

4.3施工人员应做到文明施工及时清场,确保施工场地整洁；

4.4 动火作业需向医院后勤、消防管理部门报备，审核后按相关规定要求进行，私自动火引发的所有安全事故由供应商承担；

4.5 在施工期间造成的一切安全事故(包括人身安全)，由施工单位负全部责任自行承担。因设备拆卸、接线、安装、调试等过程中造成设备故障或损坏，而引起的一切责任和经济损失，由供应商承担；

4.6 施工单位使用的配件、辅材等不得弄虚作假，一经查实，医院有权终止合同，并拒付本项目费用。

5.商务要求

5.1 交货期：合同签订30个工作日内完成安装调试并交付使用。

5.2 交货安装地点：三台县人民医院消毒供应中心。

5.3 质保期：质保期1年。如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

5.4 付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的100%。

5.5 售后服务：保修期内接到报修电话15分钟内响应，4小时到达现场，24小时内恢复设备正常运行。所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由供应商支付。

5.6 本项目完工供应商派专业技术人员对医院相关技术人员进行培训，直至能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修处理。

6.项目限价：4万。

二、采购方式：议价。

三、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |

四、咨询人及联系电话：解老师-13991137357（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2023年12月13日至2023年12月15日8:00-12:00、14:30-18：00。

六、响应文件内容、递交方式、时间、地点

1.响应文件一正一副，所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，报名文件封面模板详见附件，内容包括但不限于以下资料：

1.1报价（报价模板详见附件）；

1.2资格证明文件(营业执照、承诺书)；

1.3投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

1.4服务方案；

1.5售后服务承诺；

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2.响应文件递交截止时间：2023年12月20日12：00（北京时间）。

3.递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252），本次采购只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称、公司名称等，供应商不到现场。逾期送达和密封、标注不符合采购文件规定的恕不接受。

七、议价时间：2023年12月20日15：00（北京时间）。

八、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

九、定标原则：符合资格条件，满足本项目质量要求，报价、服务方案、售后服务优者中标。

十、结果公告：将定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2023年12月12日

附件

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了蒸汽发生器管路改造采购项目的议价文件及相关资料，我们将遵照议价文件的要求承担相应的全部工作。

2.我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为议价采购所发生的一切费用。

3.我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次议价项目的议价申请人，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次议价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他议价申请人参与同一合同项下的议价采购活动的行为。

（八）议价申请人未对本次议价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次议价采购活动中，不存在和其他议价申请人在同一合同项下的议价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

议价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                  的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质、服务方案、售后服务等